השאלה: **האם נדרשת בדיקה תקופתית, והאם נדרש למדחס אספקת/מסירת תסקיר בודק מוסמך?** *68197*

תשובה

**א. מדחס - קולט אוויר - בדיקות תקופתיות**

הדרישה המופיעה בתחיקה היא לקולטי האוויר, כלומר, הבדיקות הן **לקולטים** ולא **למדחס** (ללא קשר לסוג המדחס). אין הפרדה בתחיקה בין יחידה נייחת או ניידת.

## עם זאת, תפעול ותחזוקה של מדחס אוויר יבוצעו על פי הנחיות היצרן.

הבדיקות הנ"ל תבוצענה בהתאם לדרישות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970.

קיימת דרישה בחקיקה לשני סוגי בדיקות לקולט אוויר, בתדירויות שונות. סוג בדיקה אחד אינו תחליף לבדיקה האחרת. שתיהן מחויבות המציאות.

ההתייחסות בתחיקת הבטיחות בעבודה והדרישות לבדיקת קולט אוויר מופיעות בכמה מקומות.

**ב. תסקיר בודק מוסמך - מסירת תסקיר**

1. קולט אוויר

להלן הדרישות:

1. **פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970"**.

|  |  |
| --- | --- |
| **סימן י"ג: קולטי אוויר** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 116.      (א) לא יוכנס לשימוש קולט אוויר חדש אלא אם נתקיימו כל אלה:  (1) נתקבל מבודק דוודים מוסמך תסקיר המפרש את לחץ העבודה המותר של קולט האוויר והמציין את טיב הניסויים שנעשו בקולט ובאבזריו;  (2) התסקיר נתון לעיון;  (3) קולט האוויר סומן באופן שאפשר לזהותו כקולט הנדון בתסקיר.  (ב) בבנייה ובבנייה הנדסית, שעליהן חלה פקודה זו, לא ישתמשו בקולט אוויר אלא אם נבדק ונערך תסקיר בהתאם להוראות סימן זה וסעיף 119א תוך עשרים ושישה חודשים שקדמו לשימוש או תוך תקופה שלא תעלה על ארבע שנים, שנקבעה לפי סעיף 115(ב)(1). | אישור להפעלה  (תיקון התשל"ד) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | פטור |

|  |  |
| --- | --- |
| סימן י"ד1: הוראות כלליות לעניין תסקירים  מיום 23.8.1974**תיקון מס' 1**  [ס"ח תשל"ד מס' 745](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0745.pdf) מיום 23.8.1974 עמ' 139 ([ה"ח 1089](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1089.pdf))**הוספת סימן י"ד1**  תסקירים (תיקון מס' 1) תשל"ד-1974  119א. (א) בודק מוסמך או בודק דוודים מוסמך, שעשה בדיקה לעניין הוראות סימנים ה' עד ז' או י' עד י"ג לפרק זה ימסור, תוך 14 יום מעשיית הבדיקה, תסקיר על תוצאות בדיקתו לתופש המפעל, והעתקו למפקח העבודה האזורי, ואולם לגבי מפעלים של מערכת הביטחון יועבר העתק התסקיר למפקח עבודה אזורי שאישר לכך שר הביטחון.  (ב) התסקיר יהיה ערוך בטופס שנקבע לסוג הבדיקה ובו יהיו הפרטים שנקבעו והוא ייחתם בידי מי שעשה את הבדיקה; לעניין תסקירים לפי סימנים ו' ו-ז', יכול שייקבע טופס לתסקיר מאוחד.  (ג) התסקיר יצורף לפנקס המפעל תוך 20 ימים אחרי עשיית הבדיקה.  (תיקון מס' 2) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005  (ד) השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר חובת התופש או בעל מעלית או דרגנוע להציג תסקיר או חלק ממנו במעלית או בדרגנוע, וכן, להחזיק עותק ממנו בדרך שתאפשר פיקוח על עשיית הבדיקות במעלית או בדרגנוע, ועל ביצוע העבודות הדרושות לפי ממצאי הבדיקות. |  |

לכן, כל קולט אוויר, חייב לפי הפב"ט בבדיקת בודק מוסמך ואספקת התסקיר, כמפורט בסעיף 119א.

1. **ב"תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995",**

|  |  |
| --- | --- |
| **תסקיר"** – כמשמעותו בסעיף 119א לפקודה. |  |

1. **תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), התשכ"ז-1967** (מצ"ב):

תקנות אלה מפרטות מסירת תסקיר בדיקת קולט האוויר כפי שנדרש בפקודת הבטיחות בעבודה, ראה תקנה 6.

התוספת הרביעית לתקנות אלה **תסקיר על בדיקת קולט קיטור/אוויר** מפרטת את הנדרש בבדיקת הקולט ואביזריו .

|  |  |
| --- | --- |
| 6.       תוך 21 יום מגמר בדיקה של מתקן לחץ ימציא בודק הדוודים את התסקיר על הבדיקה שעשה בהתאם לסעיפים 104, 110 או 115 לפקודה לתופש המפעל או תופש המקום שבו נמצא מתקן הלחץ - והעתק ממנו למפקח העבודה האזורי". | המצאת תסקיר הבדיקה והעתק ממנו |

מומלץ להתייחס לתקנות בשלמותן.

בברכה,

דוד זיו